Miłkowice, dnia 07.03.2017r

RGP. 272.III.1.2017r

Informacja dla Wykonawców

Dotyczy postępowania: Licytacja elektroniczna na Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gniewomirowice.

Informuję, że w przedmiotowym postępowaniu do Zamawiającego wpłynęło pytanie o następującej treści:

Pytanie 1: „Czy na sieci kanalizacji grawitacyjnej będzie można zastosować studzienki rewizyjne fi 1000 „betonowe”? Projekt przewiduje zastosowanie wielokrotnie droższych studni wykonanych z polimerobetonu”

Odp. TAK. Zamawiający dopuszcza zastosowanie studni fi 1000 betonowych (B55). Wówczas wymaga się pokrycia ich wewnątrz powłoką żywiczną.

Pytanie 2: „Prosimy o zamieszczenie obliczeń poszczególnych zlewni lub ich wyników dla przepompowni, gdyż projekt nie zawiera informacji o ilości dopływających ścieków a tylko określa Q i H dla dobranej pompy”.

Odp.

P1 ok. 6,18 m3/h

P2 ok. 3,53 m3/h

P3 ok. 2,1 m3/h

P4 ok. 1,5 m3/h

P5 ok. 1,12 m3/h

Pytanie 3: „Prosimy o doprecyzowanie minimalnych wymagań Zamawiającego dla przepompowni ścieków, gdyż występują niezgodności pomiędzy rysunkami i opisem jak i w samych opisach”.

Odp. Minimalne wymagania dla pompowni ściekowych zostały określone w projekcie budowlanym branży sanitarnej i w projekcie wyposażenia pompowni wytyczne AKP. W przypadku rozbieżności pomiędzy opisami a rysunkami, pierwszeństwo mają opisy.

Pytanie 4: „Prosimy o doprecyzowanie minimalnych wymagań Zamawiającego dla pomp ściekowych, zawarte opisy w dokumentacji wskazują tylko jednego dostawcę”.

Odp. Minimalne wymagania dla pompowni ściekowych zostały określone w projekcie budowlanym branży sanitarnej i w projekcie wyposażenia pompowni wytyczne AKP. Ilekroć w dokumentacji projektowej podane są typy urządzeń lub wyborów oraz ich producenci należy traktować je jako przykładowe. Szczegółowe informacje w tym zakresie zostały określone w „Instrukcji dla wykonawcy” pkt od 1.2 do 1.5 zamieszczonej wraz z innymi dokumentacji przy niniejszym zamówieniu.

Sporządziła: Edyta Pietras